LT-121型两线制温度变送板 （使用说明书） 2015-06 产品概述 LT-121型4～20mA两线制一体化智能温度变送器专用板，通过以微处理器为核心的高 集成度电路，可靠的实现热电阻、热电偶信号的采集和处理以及环路输出，并提供单总线数 字接口及专用组态器实现全数字式调试、校准。特别适合两线制智能温度变送器的生产和制 造。 两线制工作方式; Pt100、Cu50、Cu100、 Pt1000四种热电阻全量程测量； K、S、R、B、N、E、J、T八种热偶全量程测量; 冷端自动补偿; 热电阻三线制测量，自动消除引线电阻； 热电阻、热偶断线故障提示及输出处理； 温度变送输出量程独立设置; 高精度，低温漂； 单线通讯接口，专用组态器调试; 独有的输出迁移、反转功能; 高集成度、抗干扰设计及软硬件看门狗 技术指标 供电电源： DC 10～36V（推荐DC24V） 信号范围： Pt100 （-200～650℃） Pt1000 (-50～300℃) Cu50 (-50～150℃) Cu100 (-50～150℃) K（-250～1300℃）、S（-50～1700℃） R（-50～1700℃）、 B（0～1800℃） N（-250～1000℃）、E（-250～800℃） J（-200～1100℃）、T（-250～400℃） ±20mV、±60mV（线性电压，分辨率0.002mV） ±500.0mV（线性电压，分辨率0.1mV） R400（0～400Ω线性电阻，分辨率0.01Ω） R2000（0～2000Ω线性电阻，分辨率0.1Ω） 温度分辨率： 热偶0.1℃(测量及变送)/ 热电阻0.01℃(测量及变送) 采样速率： 5次/秒 电流输出分辨率： 2uA 输出精度： ±0.2％ 温度漂移： <50ppm/℃ 工作温度： 温度－20～+80℃ 湿度<85%RH. 功耗： 小于0.2W 外形尺寸： 直径44mm，高20mm，安装孔33~36mm 接线 操作设置 【组态器】 【第一组参数设置】 长按键2秒以上不松开，直至显示(Loc)参数； 点按 或 键，调出参数值，修改位闪烁，长按 或 键移动修改位，点按 或 键修改参数值，点按键保存； 将密码锁改为1111，点按键，显示本组下一个参数名； 点按键可以顺序翻阅参数名称，按步骤②对需要修改的参数进行设置。查阅或设置 第一组参数最后一个参数时，点按键将退出设置； 【第二组参数设置】 ① 将密码锁设置为1010，点按 键,显示本组第一个参数（I-04）； ② 点按键可以顺序翻阅本组其它参数名称，对需要修改的参数用 或 键进行修 改，并点按键保存; ③ 长按键2秒以上不松开，退出设置； 参数一览 【第一组参数】 符号 名称 内容 取值范围 出厂值 Loc 密码锁 0000～9999 0000 Sn 输入信号选择 0～16 注1 Pt100 oPL 温度变送下限设定 -1999～9999℃ 000 oPH 温度变送上限设定 -1999～9999℃ 500 FLtr 输入数字滤波 0～20 01 Ld 冷端补偿方式 0.0～65.0℃ 065.0 Eout 传感器故障处理 0～1注2 ---L 【第二组参数】 符号 名称 内容 取值范围 出厂值 I-04 输出4mA调整 0005～4000 0086 I-20 输出20mA调整 7000～14000 13292 cJc 冷端补偿修正 -1999～9999 0600 rSc 热电阻测量微调 -19.99～99.99Ω 00.00 注1：0～16顺序对应±20mV、±60mV、±500.0mV、R400、R2000、Cu50、Cu100、Pt100、Pt1000、K、N、E、J、S、R、B、T 注2：0～1顺序对应---L、---H 参数说明 （Loc）——参数密码锁,用于参数、标定及调校结果的保护 ( Sn ) ——输入信号类型选择 输入信号Sn类型对照表 符号 内容 符号 内容 符号 内容 ±20mV cu50 K ±60mV cu100 N ±500mV Pt100 E R400 Pt1000 J R2000 S R B T （oPL）——温度变送输出下限 （oPH）——温度变送输出上限 oPL、oPH可设置的量程范围为-1999～9999 ①对于温度信号变送量程最小单位表示1℃，即设置oPL、oPH分别为-100、400时表示变 送量程为-100～400℃(实际内部热偶按0.1℃/热电阻按0.01℃分辨率变送输出) ②对于20mV、60mV信号变送量程最小单位表示0.01mV,即设置oPL、oPH分别为0000、2000 时表示变送量程为00.00～20.00mV ③对于500mV信号变送量程最小单位表示0.1mV,即设置oPL、oPH分别为0000、5000时表 示变送量程为000.0～500.0mV ④对于R400电阻信号变送量程最小单位表示0.1Ω,即设置oPL、oPH分别为0000、4000时 表示变送量程为000.0～400.0Ω ⑤对于R_2K电阻信号变送量程最小单位表示1Ω,即设置oPL、oPH分别为0000、2000时 表示变送量程为0000～2000Ω （FLtr）——测量值滤波系数 （Ld）——冷端补偿方式 方式1：内部测温自动补偿， 参数必须设置为065.0； 方式2：热偶的补偿导线接到恒温装置，冷端温度为恒温装置的实际温度, 参数应设置 为恒温装置的实际温度（0.0～64.9℃）； 方式3：取消冷端补偿， 参数应设置0.0或将空余的一个端子与信号负端端子短接； (Eout) ——传感器故障处理（热偶，热阻断线），传感器断线故障时交替显示o.L 此时，故障输出按以下设置处理 设置为---L时，输出按< 4mA处理 设置为---H时，输出按>20mA处理 （I-04）——4mA输出调整，用于环路零值输出电流4mA的微调，每增加或减小一个 字，对应输出将增加或减小约4uA。 （I-20）——20mA输出调整，用于环路满值输出电流20mA的微调，每增加或减小一个 字，对应输出将增加或减小约4uA。 （cJc）――冷端补偿修正（修正值与补偿温度成反比） （rSc）――热电阻测量微调,该参数仅对线性电阻及Pt100等热电阻测量信号进行平移 修正，修正范围为-19.99Ω～99.99Ω。 rSc参数用于标定完成后(标定设备是高精度电阻箱)，对温度变送器的微校准。实际应 用中由于温度传感器的精度及非线性导致测量不准，可利用该参数进行微调。 例：温度在某标准点若偏低1.0℃，则可增加当前rSc值约0.38，若偏高1.0℃，则可 减小当前rSc值约0.38。rSc参数出厂设置为00.00，修正值的范围是-19.99Ω～99.99Ω。 输入标定 热电偶信号标定 输入标定前请准备符合标定精度的直流信号发生器 【输入0～60mV信号标定】（步骤一） 将设置为1111，点按确认; 参数设置为±60mV，点按键确认后，并长按键退出设置状态； 输入0.00mV电压，先点按键，再长按 键2秒以上，显示， 零位标定成功;; 输入60.00mV电压，先点按键，长按 键2秒以上，显示 ，满度标定成功; 此时显示为实际测量mV值，显示为××.××，可给定0～60mV之间的信 号检查测量是否准确; 必要时，重复③、④步再标定。 【输入0～500mV信号标定】（步骤二） 将设置为1111，点按确认; 将 参数设置为500mV，点按键确认后，并长按键退出设置状态； 输入0.0 mV电压，先点按键，再长按 键2秒以上，显示，零位标定成功; 输入500.0mV电压，先点按键,再长按 键2秒以上，显示，满度标定成功; 此时显示带一个小数点，显示形式为×××.×,可给定0.0～800.0mV之间任意电压，检查测量是否准确; 必要时，重复③、④步再标定。 【冷端温度修正】(步骤三) 测量状态下，点按键切换显示测量值和冷端，显示冷端时千位小数点点亮以示区别; 冷端温度可通过参数修正，修正是反比平移修正，即该参数值增加时，冷端温度 减小，参数值减小时，冷端温度增加。 热电阻信号标定 标定前请准备符合标定精度的标准电阻箱 将设置为1111，点按确认; 参数设置为R400,点按键确认后，并长按键退出设置状态； 标准电阻箱给定零位电阻“0”欧姆,先点按键，再长按 键2秒以上，显示，零位标定成功 标准电阻箱给定满度电阻“300”欧姆(或2000欧姆)，先点按键,再长按 键2秒以上，显示，满度标定成功; 给定0～400Ω(或0～2000Ω)电阻，检测测量是否准确; 必要时，重复③、④步再标定； 按以上①～⑥步标定R2000信号（订货指明此输入） 注意：0～2000Ω输入信号必须在订货时指明，否则不支持此项！ 输出调整 调整输出电流前请确保使用高精度电流测试设备(推荐使用6位半数字万用表) 按正确接线将万用表电流档接入输出回路; 将密码锁，设置为1010点按键进入第二组第一个参数; 通过 和 键调整4mA输出电流; 点按键保存4mA调整值; 显示窗显示参数通过减 和加 键调整20mA输出电流; 点按键保存20mA调整值显示窗显示参数 ,长按键2秒以上不松开，退出输 出调整。 功能说明 【显示】 LT-121变送板上电显示“121”为该变送板型号，间隔1秒后显示当前设 置的信号类型，详见输入信号Sn类型对照表； 热电偶显示温度<1000℃时，按0.1℃分辨率显示，温度>=1000℃时，自动按1℃分辨率 显示。变送电流始终按0.1℃分辨率输出； 热电阻显示按0.1℃分辨率显示，变送电流按0.01℃分辨率输出； 热点偶/热电阻断线或超量程时，闪烁显示 o.L 提示传感器故障； 当信号为热点偶时，可点按键切换查看测量温度和冷端温度，显示冷端时千位小数点 点亮以示区别； 【输出量程自由设置】 利用变送板测量、输出量程独立设置的特性，可在热电偶、热电阻测量量程内进行任意 测量段的变送输出，使变送板智能化得到体现。 【输出反转】 输出反转也是利用智能变送板输出量程独立设置这一特性实现。例如0～1000℃对应 4～20mA时，oPL=0000,oPH=1000,而设置oPL=1000,oPH=0000，则实现0～1000℃对应 20～4mA的反转输出。

# Text boxes

接线说明：

1号端子：DC24V+

2号端子：DC24V-

热电偶接线：

4号端子：热电偶正端

5号端子：热电偶负端

热电阻接线：